## 约束规则库
层级 | 规则名称 | 阈值/条件 | 严重度 | 执行动作 | 出处
Logic | RTU轮询间隔 | 1000ms | warn | 超时标记离线 | IoMonitor
Logic | OPC刷新时间 | 设备参数[164] | info | 按配置刷新 | DeviceStruct
Logic | 数据提交(实时) | 300ms | info | 批量提交Oracle | IoMonitor.ini
Logic | 提交批次大小 | 15000点 | info | 分批次提交 | IoMonitor.ini
Logic | SQL执行周期 | 1000ms | info | 定时执行SQL | SqlFilSet.ini
Logic | CommBridge超时 | 30s | warn | 断开重连 | IoChannelCfg.ini
Logic | 帧长度匹配(L1) | abs(expected-actual)≤2 | danger | 丢弃坏帧 | commbridge_server.py
Logic | 电流范围(L2) | 0-500A | danger | 标记异常+告警 | RANGES
Logic | 电压范围(L2) | 100-400V | danger | 标记异常+告警 | RANGES
Logic | 三相平衡(L3) | (Imax-Imin)/Iavg<25% | danger | 触发三相不平衡告警 | cross_validate
Logic | 历时一致性(L4) | delta<50% | warn | 标记可疑值 | cross_validate
Logic | Oracle对标(L5) | ¦A-B¦/A<1% | danger | 数据源异常告警 | Oracle对比
Logic | C0=170/8192 | Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc | info | 原始值→工程值 | Device.ini
Logic | C5=2/8192 | F=50+Y×2/8192 Hz | info | 频率转换 | Device.ini
Action | 自动重启 | 3次异常→重启 | critical | 自动重启commbridge_server | loop_131_monitor.py
Action | 平台自恢复 | 健康检查失败→重启 | critical | 杀端口→重启uvicorn | platform_auto_restart.py
Security | 生产网只读 | 禁止安装/重启/停服 | critical | 仅抓包+WinRM查询 | production-host-rules
Security | 凭据保护 | 密码不入库/不写死 | critical | 环境变量或配置加密 | 安全审计