## 实体清单
层 | 类别 | 实体名称 | 数量/标识 | 属性/说明 | 数据源
Data | 服务器 | IO 服务器 | 11.66.12.131 | Win2016, E:\IO ServerOnLine | WinRM
Data | 服务器 | pSpace 服务器 | 11.66.12.130 | psAPI :8889, 力控6.0.1.9 | psAPISDK
Data | 服务器 | Oracle 11g | 11.66.12.129:1521 | DQYTPROD, OLEDB | ADO
Data | 设备 | RTU (Modbus) | 191台 | 11.248-250.x, 主动连接:53001 | CommBridge
Data | 设备 | OPC DA 端点 | 5台 | Kepware 4.x, CLSID:6E6170F0-... | DCOM
Data | 设备 | 保护装置 | 12种 | DSL-31A/DST-31A/DSB-31A/... | Device.ini
Data | 软件 | CommBridge.exe | 155KB | MFC主框架, TCP网关(191 RTU) | PDB分析
Data | 软件 | psAPISDK.dll | 3.5MB | pSpace SDK (3525导出) | SDK头文件
Data | 软件 | IOMan.exe | 299KB | IO管理器 (8实例) | wmic
Data | 软件 | IoMonitor.exe | 487KB | GUI监视+Oracle写库 | PE分析
Data | 软件 | IoProject.exe | 228KB | pSpace核心调度(不依赖psAPI!) | PE分析
Data | 软件 | IoCommit.exe | 249KB | 批量写Oracle ×7 | PE分析
Data | 软件 | GPRSDLL.dll | 1.38MB | GPRS/CDMA协议栈 | Ghidra
Data | 配置 | Device.ini | 12种设备 | 通道映射+ChangeData系数(8192标定) | 文件读取
Data | 配置 | IoChannelCfg.ini | 通道配置 | CommBridge DEV_COUNT=3 | 文件读取
Data | 配置 | SqlFilSet.ini | Oracle连接 | EXECUTECYC=1000ms, ADOCOUNT=1 | 文件读取
Data | 配置 | IoMonitor.ini | 提交时序 | CommitRealSpan=300ms | 文件读取
Data | 配置 | OPCClientCfg.ini | OPC配置 | Kepware ProgID→CLSID | 文件读取
Data | 配置 | DeviceStruct.txt | OPC参数 | 17字段(IP/ProgID/CLSID/刷新) | 文件读取
Logic | 协议 | CommBridge帧 | TCP:53001 | Seq+Flags+Len+Slave+Func+Data | pcapng(95K)
Logic | 协议 | DTU注册包 | 0xAA+Slave+ASCII_ID+0x0D | 2211包, 413种ID | pcapng
Logic | 协议 | pSpace TCP | :8889 | psAPI + ACE框架(3525导出) | SDK+实测
Logic | 协议 | Modbus TCP | :502 | Func 0x03(读保持寄存器) | pcapng
Logic | 校验 | L1 帧匹配 | abs(expected-actual)≤2 |  | commbridge_server.py
Logic | 校验 | L2 值范围 | 电流0-500A/电压100-400V |  | RANGES
Logic | 校验 | L3 三相平衡 | (Imax-Imin)/Iavg<25% |  | cross_validate
Logic | 校验 | L4 历时一致 | delta<50% |  | cross_validate
Logic | 校验 | L5 Oracle对标 | ¦A-B¦/A<1% |  | Oracle对比
Action | 数据流 | RTU→CommBridge→IoMon→Oracle | TCP+DCOM | 实时采集链路 | 实测
Action | 数据流 | DCS→OPC→IOMan→pSpace→IoCommit | DCOM:135 | OPC DA链路 | 实测
Action | IPC | IoProject→IOMan | CreateProcess | 命令行参数传递 | wmic
Action | IPC | IOMan→IoMonitor | 共享内存+WM_COPYDATA | Global\命名空间 | 字符串分析
Action | 采集 | 路径① Python Mock | 本机:502:13500:18889 | 离线零依赖 | 已验证
Action | 采集 | 路径③ psAPISDK直连 | 130:8889 | ReadList实时读取 | 已验证✅
Security | 认证 | WinRM | :5985 NTLM | administrator | 巡检脚本
Security | 认证 | Oracle | :1521 OLEDB | DQYTPROD | SqlFilSet
Security | 认证 | pSpace | :8889 psAPI | admin/DQYTA11_pass | 实测
Security | 认证 | DCOM | :135 CoInitSecurity | DCS侧授权 | OPC配置